## Sheet1
Device | Description | สถานที่ | การไฟฟ้า | สถานที่ติดตั้ง | ประเภทอุปกรณ์ | Availability (%) | จำนวนครั้ง Online | ระยะเวลา Online (seconds) | จำนวนครั้ง Connecting | ระยะเวลา Connecting (seconds) | จำนวนครั้ง Initializing | ระยะเวลา Initializing (seconds) | จำนวนครั้ง Telemetry Failure | ระยะเวลา Telemetry Failure (seconds) | จำนวนครั้ง Offline | ระยะเวลา Offline (seconds) | Availability Period
1BPC01_S | BERKPRAI COGEN | - | กฟส.บ้านโป่ง | โรงไฟฟ้า | SPP-Substation | 99.9984 | 4 | 2678356.74 | 0 | 0 | 2 | 43.12 | 1 | 0.14 | 0 | 0 | 2025-03
1BPU01_S | BAN PONG UTILITY | - | กฟส.บ้านโป่ง | โรงไฟฟ้า | SPP-Substation | 99.9981 | 6 | 2678349.364 | 2 | 5.013 | 4 | 45.394 | 1 | 0.229 | 0 | 0 | 2025-03
1RWC01_S | RATCHABURI WORLD COGEN 1 | - | กฟส.ราชบุรี | โรงไฟฟ้า | SPP-Substation | 99.9958 | 20 | 2678288.618 | 0 | 0 | 2 | 43.295 | 17 | 68.087 | 0 | 0 | 2025-03
1RWC02_S | RATCHABURI WORLD COGEN 2 | - | กฟส.ราชบุรี | โรงไฟฟ้า | SPP-Substation | 99.9952 | 16 | 2678272.026 | 2 | 62.446 | 2 | 43.31 | 13 | 22.218 | 0 | 0 | 2025-03
2ENS01_S | ENERGY SERV SOLARCELL | - | กฟส.เขาย้อย | โรงไฟฟ้า | VSPP-Substation | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.01 | 4 | 2678311.613 | 0 | 0 | 3 | 88.377 | 2025-03
2EQU01_S | EQUATOR SOLARCELL | - | กฟส.ชะอำ | โรงไฟฟ้า | VSPP-Substation | 10.008 | 2 | 268054.071 | 1 | 2410292.636 | 2 | 53.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-03
BPA_S | [5 empty] | 99.993 | 9 | 2678211.302 | 2 | 72.212 | 2 | 42.979 | 6 | 39.167 | 2 | 34.34 | 2025-03
BPB_S | BAN PONG 2 | สถานีไฟฟ้าบ้านโป่ง 2 | กฟส.บ้านโป่ง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.8972 | 77 | 2675646.867 | 8 | 2330.471 | 10 | 120.466 | 66 | 271.287 | 2 | 30.909 | 2025-03
BPC_S | BAN PONG 3 | สถานีไฟฟ้าบ้านโป่ง 3 | กฟส.บ้านโป่ง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.9903 | 5 | 2678141.452 | 3 | 189.684 | 3 | 41.549 | 1 | 1.017 | 2 | 26.298 | 2025-03
BSP_S | BANG SAPHAN 1 | สถานีไฟฟ้าบางสะพาน 1 | กฟส.บางสะพาน | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.9798 | 11 | 2677859.267 | 10 | 453.504 | 10 | 63.739 | 0 | 0 | 3 | 23.49 | 2025-03
BSR_S | BANG SAPHAN 2 | สถานีไฟฟ้าบางสะพาน 2 | กฟส.บางสะพาน | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.99 | 7 | 2678132.253 | 6 | 196.537 | 5 | 49.35 | 0 | 0 | 2 | 21.86 | 2025-03
CAA_S | CHA AM 1 | สถานีไฟฟ้าชะอำ 1 | กฟส.ชะอำ | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.8881 | 8 | 2675404.209 | 6 | 865.842 | 8 | 1487.386 | 1 | 606.488 | 5 | 36.075 | 2025-03
CAB_S | CHA AM 2 | สถานีไฟฟ้าชะอำ 1 | กฟส.ชะอำ | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.9945 | 3 | 2678252.871 | 2 | 72.176 | 2 | 44.016 | 0 | 0 | 2 | 30.937 | 2025-03
CAC_S | CHA AM 3 | สถานีไฟฟ้าชะอำ 3 | กฟส.ชะอำ | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.9635 | 96 | 2677422.73 | 3 | 512.931 | 5 | 71.193 | 90 | 370.449 | 2 | 22.697 | 2025-03
CBN_S | CHOM BUNG | สถานีไฟฟ้าจอมบึง | กฟส.จอมบึง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.9951 | 4 | 2678267.787 | 3 | 63.432 | 3 | 46.168 | 0 | 0 | 2 | 22.613 | 2025-03
CPA_S | CHUMPHON 1 | สถานีไฟฟ้าชุมพร 1 | กฟส.ชุมพร | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.9887 | 5 | 2678098.055 | 5 | 232.572 | 4 | 41.625 | 0 | 0 | 2 | 27.748 | 2025-03
CPB_S | CHUMPHON 2 | สถานีไฟฟ้าชุมพร 2 | กฟส.ชุมพร | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.6888 | 9 | 2670064.685 | 15 | 8178.599 | 7 | 89.316 | 1 | 0.812 | 11 | 66.588 | 2025-03
DNA_S | DAMNOEN SADUAK | สถานีไฟฟ้าดำเนินสะดวก | กฟส.ดำเนินสะดวก | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.9782 | 5 | 2677816.999 | 3 | 494.979 | 3 | 53.568 | 1 | 11.344 | 2 | 23.11 | 2025-03
HUB_S | HUA HIN 2 | สถานีไฟฟ้าหัวหิน 2 | กฟส.หัวหิน | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.9938 | 5 | 2678235.053 | 2 | 72.559 | 2 | 45.41 | 2 | 19.407 | 2 | 27.571 | 2025-03
HUC_S | HUA HIN 3 | สถานีไฟฟ้าหัวหิน 3 | กฟส.หัวหิน | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.8692 | 6 | 2674895.514 | 4 | 3425.503 | 4 | 49.551 | 1 | 6.125 | 2 | 23.307 | 2025-03
HUU_S | HUA HIN 4 | สถานีไฟฟ้าหัวหิน 4 | กฟส.หัวหิน | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.9786 | 4 | 2677827.293 | 3 | 503.788 | 3 | 43.653 | 0 | 0 | 2 | 25.266 | 2025-03
KHY_S | KHAO YOI 1 | สถานีไฟฟ้าเขาย้อย 1 | กฟส.เขาย้อย | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.9927 | 5 | 2678205.734 | 4 | 115.056 | 4 | 44.902 | 0 | 0 | 2 | 34.308 | 2025-03
KHZ_S | KHAO YOI 2 | สถานีไฟฟ้าเขาย้อย 2 | กฟส.เขาย้อย | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.9682 | 15 | 2677549.112 | 8 | 467.867 | 10 | 115.115 | 4 | 225.858 | 7 | 42.048 | 2025-03
KUA_S | KUI BURI | สถานีไฟฟ้ากุยบุรี | กฟส.กุยบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.9946 | 4 | 2678254.376 | 3 | 75.264 | 2 | 44.93 | 0 | 0 | 2 | 25.43 | 2025-03
LSA_S | LANG SUAN | สถานีไฟฟ้าหลังสวน | กฟส.หลังสวน | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.987 | 10 | 2678051.848 | 11 | 269.386 | 11 | 55.119 | 0 | 0 | 2 | 23.647 | 2025-03
NOM_S | NONG PLA MO | สถานีไฟฟ้าหนองปลาหมอ | กฟส.บ้านโป่ง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.9756 | 18 | 2677746.654 | 8 | 488.977 | 7 | 50.461 | 12 | 79.046 | 3 | 34.862 | 2025-03
PBA_S | PHETCHABURI 1 | สถานีไฟฟ้าเพชรบุรี 1 | กฟส.เพชรบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 94.4912 | 12 | 2530851.777 | 10 | 58902.058 | 11 | 88619.097 | 0 | 0 | 4 | 27.068 | 2025-03
PBB_S | PHETCHABURI 2 | สถานีไฟฟ้าเพชรบุรี 2 | กฟส.เพชรบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.9951 | 3 | 2678267.548 | 2 | 60.533 | 2 | 44.582 | 0 | 0 | 2 | 27.337 | 2025-03
PDA_S | PRACHUAP KHIRI KHAN | สถานีไฟฟ้าประจวบคีรีขันธ์ | กฟส.ประจวบคีรีขันธ์ | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 86.3475 | 12 | 2312730.736 | 18 | 508.328 | 20 | 365066.717 | 2 | 27.434 | 13 | 66.785 | 2025-03
PNA_S | PRAN BURI | สถานีไฟฟ้าปราณบุรี | กฟส.ปราณบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.9934 | 5 | 2678224.103 | 2 | 54.166 | 2 | 48.368 | 2 | 50.133 | 2 | 23.23 | 2025-03
PTH_S | PAKTHO 1 | สถานีไฟฟ้าปากท่อ 1 | กฟส.ปากท่อ | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.3638 | 78 | 2661360.945 | 131 | 4647.417 | 135 | 11954.135 | 14 | 405.439 | 4 | 32.064 | 2025-03
PTI_S | PAKTHO 2 | สถานีไฟฟ้าปากท่อ 2 | กฟส.ปากท่อ | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.9938 | 6 | 2678233.476 | 5 | 81.562 | 5 | 59.468 | 0 | 0 | 2 | 25.494 | 2025-03
PTR_S | PHOTHARAM 1 | สถานีไฟฟ้าโพธาราม 1 | กฟส.โพธาราม | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.6408 | 11 | 2668778.9 | 7 | 1420.273 | 7 | 75.891 | 4 | 8097.795 | 3 | 27.141 | 2025-03
PTS_S | PHOTHARAM 2 | สถานีไฟฟ้าโพธาราม 2 | กฟส.โพธาราม | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.9761 | 7 | 2677760.261 | 5 | 474.731 | 3 | 62.924 | 3 | 63.002 | 4 | 39.082 | 2025-03
QTA_S | PATHIO | สถานีไฟฟ้าปะทิว | กฟส.ปะทิว | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.9266 | 7 | 2676433.005 | 6 | 1847.447 | 6 | 96.911 | 0 | 0 | 2 | 22.637 | 2025-03
RBA_S | RATCHABURI 1 | สถานีไฟฟ้าราชบุรี 1 | กฟส.ราชบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.9952 | 3 | 2678270.953 | 2 | 55.155 | 2 | 44.744 | 0 | 0 | 2 | 29.148 | 2025-03
RBBHV_S | RATCHABURI 2 (115 kV) | สถานีไฟฟ้าราชบุรี(ลานไก) | กฟส.ราชบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.9975 | 5 | 2678332.875 | 0 | 0 | 3 | 47.645 | 1 | 19.48 | 0 | 0 | 2025-03
RBBMV_S | RATCHABURI 2 | สถานีไฟฟ้าราชบุรี 2 | กฟส.ราชบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.9952 | 4 | 2678270.666 | 3 | 61.068 | 3 | 45.112 | 0 | 0 | 2 | 23.154 | 2025-03
RBC_S | RATCHABURI 3 | สถานีไฟฟ้าราชบุรี 3 | กฟส.ราชบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.9781 | 8 | 2677814.601 | 6 | 465.717 | 6 | 72.374 | 1 | 19.475 | 5 | 27.833 | 2025-03
RBU_S | RATCHABURI 3 (TEMPORARY) | สถานีไฟฟ้าราชบุรี 3 (ชั่วคราว) | กฟส.ราชบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 97.5192 | 19 | 2611955.276 | 16 | 21600.68 | 9 | 661.778 | 13 | 44122.366 | 13 | 59.9 | 2025-03
RIU_S | RATCHABURI INDUSTRIAL ESTATE | สถานีไฟฟ้านิคมอุตสาหกรรมราชบุรี (ชั่วคราว) | กฟส.ราชบุรี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.9948 | 4 | 2678261.886 | 3 | 68.645 | 3 | 44.426 | 0 | 0 | 2 | 25.043 | 2025-03
RNA_S | RANONG 1 | สถานีไฟฟ้าระนอง 1 | กฟส.ระนอง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.7678 | 144 | 2672181.917 | 145 | 6041.836 | 142 | 144.873 | 0 | 0 | 4 | 31.374 | 2025-03
RNB_S | RANONG 2 | สถานีไฟฟ้าระนอง 2 | กฟส.ระนอง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 53.3 | 6 | 1427586.607 | 7 | 1250738.673 | 6 | 53.575 | 0 | 0 | 2 | 21.145 | 2025-03
SSA_S | SAMUT SONGKHRAM | สถานีไฟฟ้าสมุทรสงคราม | กฟส.สมุทรสงคราม | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.9489 | 56 | 2677031.235 | 28 | 1249.868 | 54 | 88.957 | 0 | 0 | 2 | 29.94 | 2025-03
SWN_S | SAWI | สถานีไฟฟ้าสวี | กฟส.สวี | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 0 | 0 | 0 | 1 | 13.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2678386.765 | 2025-03
TNA_S | THA YANG | สถานีไฟฟ้าท่ายาง | กฟส.ท่ายาง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.9953 | 4 | 2678273.638 | 3 | 56.519 | 3 | 44.441 | 0 | 0 | 2 | 25.402 | 2025-03
TSE_S | THA SAE | สถานีไฟฟ้าท่าแซะ | กฟส.ท่าแซะ | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.9342 | 5 | 2676637.812 | 4 | 1685.536 | 4 | 47.64 | 0 | 0 | 2 | 29.012 | 2025-03
XPA_S | SUAN PHUENG | สถานีไฟฟ้าสวนผึ้ง | กฟส.สวนผึ้ง | สถานีไฟฟ้า | CSCS/SCPS | 99.9326 | 8 | 2676594.86 | 4 | 1644.66 | 4 | 55.565 | 3 | 75.59 | 2 | 29.325 | 2025-03